YM-3403  铠装液位变送器

产品描述

该液位变送器由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来，并经过信号调理电路转换成标准（电流或电压）信号输出，建立起输出信号与液体深度的线性对应关系，实现对液体深度的测量。产品采用金属软管设计，线缆可以得到保护，可测量有鱼类咬线水域或部队柴油储罐液位。

产品特点

·  铠装软管保护线缆

产品应用

有鱼类咬线水域液位

柴油液位

可能破坏导气电缆的其他场合

技术参数

量程范围: 0～5m

测量介质: 与304不锈钢兼容的各种液体

供电电源: 12V-36VDC

输出信号: 4～20mA等

适应温度: -20～100℃（介质）

综合精度: ±0.5％FS（典型）

零点温漂: ≤±1.5％FS

灵敏度温漂: ≤±1.5％FS

补偿温度: 0～70℃

防护等级: IP65

过载能力: 200％FS

稳定性: ≤±0.25％FS／年

外形结构（单位: mm）

产品选型

产品型号:  YM-3403

量程范围:	用户需求

软管长度：

介质密度：

固定螺纹： D1：G1螺纹

供电电源:	V1	12-36VDC

输出信号:	S1   4-20mA       S2  1-5V       S3  0-5V

S4   RS485        SX  用户指定

精度:	A1	0.5%

附加功能:  F1  用户指定  F2：LED显示

选型举例：YM-3403 0-5m(6)0.8D1V1S1A1F2