YM-9901 信号隔离器/分配器/配电器

直流信号隔离器 一入一出

外型尺寸图 ◆接线端子：可插拔接线端子 ◆外形尺寸：12.5×100×115（mm） ◆安装方式：标准的35mm DIN导轨安装

◆概述：标准信号隔离器，是将输入的各种直流信号经隔离处理，转换成所需标准信号过程输出至控制系统或其它智能仪表。辅助电源一输入回路一输出回路之间电磁隔离。

型号及代码 输入类型-输入-输出-电源 ◆输入类型 1:1入1出， ◆输入规格 1：0-5V， 2：1-5V， 3：0-10V 4:0-10mA， 5：0-20mA， 6：4-20mA ◆输出规格 1：0-5V，2：1-5V，3：0-10V 4:0-10mA，5：0-20mA，6：4-20mA ◆工作电源 1:24VDC, ◆产品选型 输入4-20mA,输出 4-20mA,电源DC24V

主要技术参数 辅助电源： DC 24V ±10％ 馈电输出： DC24V 输入电阻 内置输入电阻器100Ω 标准精度： ±0.1％ 温度系数： ±0.015％/℃ 响应时间： 0.5s以下（0→90％） 电源电压变动的影响：±0.1％/允许电压范围 绝缘电阻： 输入-输出-电源间 100MΩ以上/DC 500V 隔离强度： 输入-输出-电源-地面间 DC 1500V 1分钟 （直流电源） AC1500V 1分钟 （交流电源） 负载电阻变化的影响：±0.1％/250Ω 上电稳定时间：小于3s 允许负载电阻： 电流输出： 550Ω以下； 电压输出： ≥10KΩ 使用温度范围： -5～+50℃ 使用湿度范围： 0～90％RH（无冷凝）

注 意 ◆请核对产品包装，产品标签，规格是否与订货一致 ◆产品接线图与所定的产品的输入类型相对应，如不一样以产品上的为主或联系客户确认 ◆严禁私自拆装仪表，放防止仪表失效或故障